目  录

第1章 总则	1

第2章 规划热负荷	3

第3章 热源规划	4

第4章 实现热电联产与集中供热	5

第5章 热网建设	5

第6章 热电厂在电力系统中的作用	8

第7章 投资估算	9

第8章 节能与环保	9

第9章 规划保障措施和实施建议	10

第10章 附则	11

# 总则

## 规划目的

城市集中供热是城市的主要基础设施之一，是改善城市环境、提高城市现代化水平、建设节能型城市的主要举措。通过实施集中供热，推进周口市集中供热事业发展，响应国家节能减排政策要求，完善城市功能，提高人民生活质量，扩大规模效应，建立高效、协调发展的城区城镇体系，推动全市域城市化的进程和水平，促进整个地区的经济发展。将周口市建设成一个基础设施完善、科学技术先进、综合交通便捷、城市布局合理、服务体系完善、文化底蕴丰厚、社会文明进步的名城。

## 规划任务

确定城市集中供热规模、城市集中供热发展方向，对现状供热热源、供热设施及供热管网资源进行整合统一规划；提出城市供热能源发展规划、城市热源发展方案、城市供热管网布局方案、城市供热分区规划、供热计量规划、供热机构设置规划、节能环保、投资估算、效益分析，以及近期实施计划等。

## 编制依据

#### 相关法律法规及政策

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015修订）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2020年修订）；

- 《国务院落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

- 《关于发展天然气分布式能源的指导意见》发改委能源[2011]2196 号；

- 《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号）；

- 《能源发展战略行动计划（2014-2020）》；

- 《河南省人民政府关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作》（豫政[2014]72号）；

- 《河南省热电联产和集中供热管理办法》；

- 《关于做好产业集聚区能源结构调整方案编制工作的指导意见》（豫发改能源[2015]1548号）；

- 《关于推进百城建设提质工程的意见》；

- 《河南省“十三五”煤炭消费总量控制工作方案》（豫政办[2017]82号）；

- 《关于郑州市等省辖市、省直管县（市）开展地热能清洁供暖规模化利用试点工作的通知》（豫发改能源[2018]611号）；

- 《周口市人民政府办公室关于印发周口市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(周政办〔2018〕31号)。

#### 相关规划及资料

- 《河南省周口市城市总体规划（2016—2030年）》；

- 《周口市统计年鉴》（2019年）（周口市统计局）；

- 《周口市“十三五”能源发展规划》；

- 《周口港口综合物流园区发展规划（2015-2030）》；

- 《周口市城市热力专项规划(2017-2030)》

- 《周口市中心城区(含商水县城区)热电联产规划 (2019-2030)》

- 其他相关规划资料

## 规划原则

1、认真研究产业与城市、社会经济与环境的关系，以动态发展、滚动建设、分期实施的观念做好规划，发挥中心城区热力专项规划的指导作用；

2、坚持区域协调发展，既要考虑当前的需要，又要考虑未来发展的需要。遵循远期与近期结合、大中小相结合、工业与民用相结合，布局合理、分期实施的原则；

3、坚持合理利用能源和节约能源的原则，因地制宜，广开热源，大力推进热电联产集中供热，以热定电、热电结合，提高能源综合利用率，积极发展新能源及清洁能源方式供热，建立多元化的供热用能体系，最大限度地减少化石燃料消耗，实现资源优化配置，达到节能减排、改善环境、提高人民生活质量的目的。

4、充分挖掘现有设施潜力，整合调配周边供热资源，努力建设城市大型多环供热管网，实现多热源联合运行，互备互用互相补充，加强供热体系的经济性和可靠性

5、积极采用新工艺、新技术、新材料、新设备，做到技术先进，经济合理，安全可靠。

6、建立健全供热保障体系，提升区域供热管理水平，加强供热体系应急能力，科学有效的保证供热安全，促进供热体系健康有序发展。

## 规划范围

本次规划范围为：西至大广高速，北至沙颍河，南至港城大道，东至李埠口东边界，规划建设用地6.2平方公里。

## 规划期限

规划期限2021-2035年。

近期：2021-2025年；

远期：2026-2035年。

## 规划目标

（1）建立系统完善、覆盖整个规划区的供热体系，支撑和保障周口港口综合物流园区经济社会的可持续发展；

（2）大力发展城市热电联产集中供热，提供城市集中供热普及率，力争2025年港口园区集中供热普及率达到50%，工业用汽集中供热100%；2030年集中供热普及率达到60%，工业用汽集中供热100%；

（3）本次集中供热规划将在周口港口综合物流园区构建以热电联产集中供热方式为主，以燃气锅炉供热为辅的供热体系，鼓励发展多种方式联合供热，建立安全、清洁、经济、高效的城市供热体系，有效应对能源与环保政策的变化，满足城市发展需求，提高供热保障能力。

# 规划热负荷

## 城市供热区规划

将供热范围可分为一个供热分区，具体供热划分区域详见规划图集 ；其中周口港口物流综合园区大广高速以西区域属于《周口市城市热力专项规划》（2017-2030）规划范围内，不属于本规划区域内。

## 规划建筑面积

近期规划区域实现集中采暖建筑面积约49.6×104m2，远期规划区域实现集中采暖建筑面积约89.8×104m2。

表 2-1规划区近/远期供热面积发展预测表

| 规划期 | 预测建筑面积(×104m2) | 集中供热普及率(%) | 集中供热面积 (×104m2) | 集中供热热负荷(MW) | 热源点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 99.2 | 50 | 49.6 | 27.3 | 规划周口港区热电厂供热 |
| 远期 | 149.7 | 60 | 89.8 | 41.3 | 规划周口港区热电厂供热 |
| 合计 | 248.9 | --- | 139.4 | 68.6 |  |

## 规划采暖热指标

表 2-2规划区各类建筑物采暖热指标值qh（W/m2）汇总表

| 期限 | 住宅 | 公共建筑 | 综合热指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W/m2 | W/m2 | W/m2 |
| 近期 | 45 | 55 | 51 |
| 远期 | 40 | 50 | 46 |

## 规划热负荷

表 2-3规划采暖热负荷汇总表

| 规划期 | 集中供热面积 （万m2） | 最大热负荷（MW） | 平均热负荷 （MW） | 最小热负荷 （MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 49.6 | 27.3 | 18.9 | 12.9 |
| 远期 | 89.8 | 41.3 | 28.6 | 19.5 |
| 合计 | 139.4 | 68.6 | 47.5 | 32.4 |

## 规划工业热负荷

表 2-4规划工业热负荷汇总表

| 期限 | 采暖期（t/h） |  |  | 非采暖期（t/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 近期 | 521.1 | 443.1 | 338.9 | 469.1 | 398.6 | 304.9 |
| 远期 | 836.2 | 731.2 | 559.4 | 752.6 | 685.2 | 521.5 |

# 热源规划

## 规划热源

按照热电联产为主，区域锅炉房为辅，清洁能源及新能源供热方式为补充的供热发展模式，确定周口港口综合物流园区热源系统规划如下：

规划区域内规划一处集中热源点，厂址位于舟山路与临港大道东南角，土地性质为国有建设用地，周边交通便利，地形平坦，厂址距离110kV港口站约1000米，厂址区域可供利用的陆域面积东西向长约160m，南北向约250m。规划热源点采用循环流化床燃煤锅炉+背压式汽轮机的热电联产机组。规划热源点既能保证港口园区近期工业热负荷的要求，又能够满足规划区域部分冬季采暖热负荷的要求。

其中，周口港口物流综合园区大广高速以西区域属于《周口市城市热力专项规划》（2017-2030）规划范围内，不属于本规划区域内。

考虑集中供热能力有限，热用户的特点和要求也多种多样，难以实现集中供热的全部普及，在以集中供热为基础的前提下，因地制宜的规划一部分新能源分散式供热作为集中供热系统的有效补充。

## 区域调峰锅炉房

本规划近期在规划港区热源厂厂址内新建一处燃气热水锅炉房，作为规划热电联产集中采暖供热的调峰热源。新建装机规模为1×20t/h燃气高温热水锅炉，设计采暖供热能力约14MW，作为规划区域采暖期采暖供热调峰热源。

## 保留热源

本规划区目前没有自备燃煤锅炉房等现状热源点。

## 分散式供热

#### 太阳能资源

本规划大力推广太阳能热水器以解决生活热水负荷需要。

#### 地热资源

本规划鼓励在集中供热未覆盖的区域适度、合理推广应用，以解决冬季采暖热负荷需要。

#### 地源热泵系统

本规划鼓励当建筑物外围结构设计合理，并考虑适当辅助排热措施时，可在公共建筑中适度、合理推广应用。

#### 空气源热泵系统

本规划鼓励在集中供热未覆盖区域适度、合理推广应用，以解决冬季采暖热负荷需要。

#### 分布式能源

本规划鼓励在气源和用户负荷有保证的前提下，在合适的区域和建筑物推广使用，以解决冬季采暖热负荷需要。

#### 电力

本规划利用电能驱动空气源热泵供热系统（平均能效3.3），将空气中大量分散的热量转移至供热系统中，将循环水加热来满足供热的需求。

# 实现热电联产与集中供热

## 热源供热范围

本规划区域的规划工业热负荷和采暖热负荷均由规划新建周口港区热电厂承担。规划区域热负荷的热源承担情况见表4-1。

表 4-1规划范围内各供热分区分类供热方式热负荷分配表

| 规划期 | 集中供热面积 (×104m2) | 集中采暖热负荷 (MW) | 集中工业供热负荷（t/h） | 集中热源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 49.6 | 27.3 | 521.1 | 规划新建周口港区热电厂供热 |
| 远期 | 89.8 | 41.3 | 836.2 | 规划新建周口港区热电厂供热 |

本规划实施后，周口港口综合物流园区2020年集中供热普及率达到50%，2035年集中供热普及率达到60%，工业用汽集中供热100%。

# 热网建设

## 热力网系统规划

#### 热力网介质选择

本规划采用高温热水作为采暖热负荷供热介质，采用高温蒸汽作为工业热负荷供热介质。

#### 热网的敷设方式

热水供热管道采用直埋敷设方式；蒸汽管道根据所在位置采用直埋或架空敷设方式。

## 规划蒸汽系统

#### 近期蒸汽管网

近期共敷设蒸汽管网约3.5公里，管径为DN700至DN150，最大供热半径为1.1公里

#### 远期蒸汽管网

远期共敷设蒸汽管网约5公里，管径为DN300至DN100，最大供热半径为3公里。

## 规划热水系统

#### 近期热水管网

近期共敷设热水管网约2×2.6公里，管径为DN350至DN100，最大供热半径为2公里。

#### 远期热水管网

远期热水管网主要在近期已建成的管网基础上扩建，新用户新建管网支线。

远期共敷设热水管网约2×8公里，管径为DN250至DN100，最大供热半径为5公里。

## 管材、管道附件、管道防腐保温

管网工作压力PN≤1.6MPa，其管网设备及附件均采用耐压2.5MPa，热水管道耐温120℃的产品，蒸汽管道耐温250℃的产品。

#### 管材

管道公称直径DN≥200mm，采用螺旋缝电焊钢管，材质为Q235B钢。管道公称直径DN< 200mm，采用无缝钢管，材质为20号钢。

#### 管道附件

##### 阀门

直埋蒸汽管道关断阀门采用无盘根焊接闸阀，疏水阀采用法兰疏水阀，放气放水阀采用法兰连接截止阀。关断闸阀型号Z44H-25C，疏水阀采用CS41H-25，截止阀型号J41H-25。工作管直径大于或等于300mm的关断阀门应设置旁通阀门，旁通阀门公称直径按表5-1

表 5-2旁通阀门工程直径

| 工作管公称直径 | DN300~DN500 | DN600~DN900 |
| --- | --- | --- |
| 旁通阀门公称直径 | DN32~DN50 | DN65~DN100 |

##### 管网补偿器

管网的热补偿，尽量利用地形及道路的变化，采用加长弯管自然补偿，对于热水管网长直管段，采用无补偿或一次性补偿器预热安装，其他地段采用有补偿敷设。蒸汽管网采用有补偿直埋敷设，采用外压直埋轴向型金属波纹管膨胀节进行补偿

##### 管件

管道的弯头、三通、变径管均采用标准成品件，弯头弯曲半径R=2.5D，无补偿冷安装时，弯头弯曲半径R≥3D。

##### 预制直埋保温管外套管接口做法

对于DN≥400的热水预制保温管，其外套管接头采用焊接式。

对于DN≤350的热水预制保温管，其外套管接头可采用收缩套式

对于蒸汽预支保温管，其外套管接头采用焊接式。

## 管道的防腐及保温

直埋敷设热水管道采用预制直埋保温管，保温材料为聚氨酯泡沫塑料，外护高密度聚乙烯套管。直埋敷设蒸汽管道采用复合保温结构，由内到外依次为钢管涂漆防腐层、硅酸钙瓦块、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外护钢管，外护钢管采用加强级防腐。

## 最小覆土深度

热水管道在人行道下直埋最小覆土：DN＜125时不小于0.7米，DN＞125时不小于1.0米；在车行道下最小覆土： DN＜125时不小于0.8米，DN＞125时不小于1.3米。

蒸汽管道在人行道下直埋最小覆土：DN≤500时不小于0.8米，DN＞500时不小于0.9米；在车行道下最小覆土：DN≤500时不小于1.0米，DN＞500时不小于1.1米。

## 热力站

本规划通过配套供热首站能够产生120/60℃热水，通过热水管网供给用户热力站，热力站通过水-水换热器制备低温热水（75/50℃）供采暖用户。

#### 换热首站

换热首站由规划新建热电厂统一投资建设。

#### 热力站站址及数量

热力站站址应靠近热负荷中心，并兼顾二级网现状，以减少二级网的建设费用。

本规划根据热负荷的分布与各热源近远期的情况，规划近期新建5座热力站，远期10座热力站。

## 中继泵站

本次规划在供回水干管上不设置加压泵。

## 热网自控系统

#### 自控系统的基本要求

为了保证供热系统安全、可靠、稳定运行，节约能源，降低运行费用，提高运行管理水平，应设置热网自控系统。

热网自控系统具有简单、可靠、实用、经济的特点，必须满足如下的基本要求：

（1）能通过简单的操作指令，保证系统可靠有效地运行。

（2）在运行过程中操作及维护简便。

（3）系统的基本功能应能进行手动操作。

（4）设备应能适应高温、潮湿及尘土等环境条件。

（5）在意外断电条件下系统和设备应无损伤。

（6）所有用户都可进行简单控制。

（7）每个用户室温都可进行简单调节。

（8）随着管网的建设和发展，系统应易于扩展和升级。

#### 自控系统的组成

该自控系统为三级结构的集散式监控系统。采用有线通讯（或无线通讯）方式连接。

#### 自控系统的主要配置

##### 中央管理工作站（一级站）

a.容错小型机

b.通讯管理机

c.工程师工作站（一个）

d.操作员工作站（二个以上）

e.大屏幕投影仪（或动态模拟屏）

f.平板绘图仪、图形拷贝机及打印机

g.UPS不间断电源

##### 有人值守监控站（二级站）

a.工业微机

b.PLC可编程控制器

c.工程师工作站（一个）

d.操作员工作站（一个以上）

e.打印设备

f.摄像监控系统

g.UPS不间断电源

h.一次检测仪表及电动执行单元

##### 无人值守终端站（三级站）

a.远程终端

b.一次检测仪表及电动执行单元

c.锂电池供电单元

# 热电厂在电力系统中的作用

## 规划热电厂的运行

本规划要求单机容量在50MW以下的热电机组，其热电比年平均应大于100%；单机容量在50MW~200MW以下的热电机组，其热电比年平均大于50%；单机容量在200MW以上的热电机组，采暖期热电比应大于80%。港区规划新建热电厂的热电比年平均应大于100%。

港区新建规划热电厂应符合“以热定电”原则，新建热电厂在采暖期机组满负荷运行，满足规划区域工业热负荷和部分采暖热负荷，同时兼顾发电；新建热电厂在非采暖期机组以满足规划区域工业热负荷的情况下运行，同时兼顾发电。

港口集聚区热电厂属于新建热电厂，统一规划，分期实施，主要为港口物业综合园区提供工业用热及采暖用热，同时兼顾规划区域的电力发展，为规划区域用户的用热、用电稳定提供可靠的保障。

# 投资估算

## 投资估算

近期热源工程静态总投资为116189万元，热网工程静态总投资为5912万元；远期热源工程静态总投资为63228万元，热网工程静态总投资为8250万元。

项目投资各部分内容详见表7-1。

表 7-3规划项目投资汇总表

| 序号 | 项目 | 近期投资 （万元） | 远期投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供热热源 | 116189 | 63228 | 179417 |
| 2 | 采暖供热管网 | 5912 | 8250 | 14162 |
| 3 | 合计 | 122101 | 71478 | 193579 |

（说明：西北供热片区的管网投资不纳入本次规划中，其投资额以周口市热力规划、周口市城市热电联产规划为准。）

# 节能与环保

## 规划节能措施

（1）积极的推广建筑节能，对能耗高的既有建筑进行节能改造，推广地板辐射等低温采暖技术；

（2）加快温控计量工作进展，对新发展用户应安装温控计量系统；

（3）加强热力站的调控手段，实现无人值守，按用户需求和室外气温调节；

（4）逐步实现热水供热系统多热源联网运行；

（5）对保温较差的供热管道进行保温改造，减少供热系统的散热漏损；

（6）推广分布式供热技术，拉大一次网供回水温差；

（7）大力推广可再生能源与废热采暖技术。

## 规划环保效果

近期集中供热规划实施后，减少散烧煤折合标煤18.4万吨。由此达到的大气污染物减排效果见表8-1。

表 8-4近期年大气污染物减排量

| 序号 | 项目 | 规划实施后 | 减排量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全年煤耗（吨标准煤） | 4.47105 | 1.84105 |
| 2 | 烟尘（吨/年） | 20.4 | 7969.4 |
| 3 | SO2（吨/年） | 142.2 | 4637.2 |
| 4 | NOx（吨/年） | 203.1 | 7180.8 |

# 规划保障措施和实施建议

## 规划实施

本供热规划建设周期较长、投资较大，是一项具有环境效益和社会效益的环保节能工程，建议由周口市政府和相关供热单位统一组织实施。

## 规划保障措施

#### 依法强化供热规划管理确保供热有序发展

强化规划管理，将规划审批与行业监管相结合，切实做到按规划发展、安排审批项目。使供热设施建设按照规划有序发展。

#### 落实项目政策资金

在管理、金融、财税等方面积极争取国家、河南省、周口市的政策支持。加强政府的宏观调控和制度建设，设立集中供热专项发展基金，建立多渠道、多元化筹措资金的机制，保障供热建设资金落实到位。依据规划适度超前建设热电厂及其配套供热管网。

#### 加强供热危机管理，建立安全运行保障机制

以确保城镇安全稳定供热为目标，建立各供热单位协作的城镇供热保障体系，建立以供热安全生产责任制为核心的安全运行保障机制。

#### 转变供热管理方式，建立长效管理机制

强化政府的社会管理与公共服务职能。改进管理，创新管理制度，改进公共服务方式，创新公共服务体制，提高效能。加强行业基础研究工作，充分运用现代信息管理技术，完善供热行业基础数据资料，开展热点难点问题研究，建立健全供热行业标准规范，逐步实现供热管理的信息化、标准化、规范化。

#### 促进节能政策和技术的推行与实施共进

制定科学有效计量收费方法，建立热价调整听证会制度，使热价制定科学合理、公正透明。通过热计量的推广，使热用户主动节能。

## 实施建议

#### 可再生能源和清洁能源激励政策

##### 可再生能源供热项目予以初投资的财政一次性补贴；

##### 供热用燃气价格享受不高于民用燃气价格；

##### 可再生能源和清洁能源供热项目用电享受民用电价。

#### 加大集中供热宣传力度

建议政府有关部门大力宣传集中供热规划，让群众都了解供热规划的情况。

#### 严格落实分布式供热系统建设程序

因本规划中，新能源分散供热站属于分布式供热，是以一个小区或一个地块为单位的供热系统，无供热管网占用市政道路，不需要新增建设用地；但建设时需要租用热用户的地下室、屋顶或空地进行供热系统的安装， 所以在每个项目建设前，建设单位应取得规划部门的同意方可施工。

# 附则

## 本规划由规划文本、规划图集、说明书三部分组成，文本和图集具有同等的法律效力。

## 本规划自周口市人民政府批准之日起执行。

## 本规划由周口市规划局负责解释。

## 文本中划线、斜体文字均为强制性内容。